## Hoja1
PRESUPUESTO CT MONACHIL INFERIOR
Capitulo | Descripción | Uds | Precio | Total
1 | ZONA COMPAÑÍA
1.1 | 3 CELDAS LINEA SF6 CGMCOSMOS L-24 (Suministro) - Ud Conjunto de 3 Celdas aislamiento y corte en SF6 de línea tipo CGMCOSMOS, modelo CGMCOSMOS L.24 (Preparada para una altitud superior a 1000mts.). | 1 |  | 0
TOTAL CAPITULO 1 |  |  |  | 0
2 | CENTRO TRANSFORMACIÓN ABONADO
2.1 | DESMONTAJE CENTRO TRANSFORMACIÓN Ud Desmontaje de centro de transformación interior existente, incluyendo desconexión, desmontaje, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada hasta zona indicada por cliente, de los siguientes equipos existentes: - Desmontaje y retirado trafos de tensión e intensidad, aisladores y barras de celda de medida en obra civil. - Desconexionado descarga MT tanto de celda de protección como en transformador de 800KVA. - Desconexión y desmontaje cableado del Módulo de medida AT. | 1 |  | 0
2.2 | C.TRANSF.CR+I.AUT+MD+2PRT.TRF EXIST Ud Conjunto de elementos a instalar en zona de abonado Centro de transformación existente compuesto por los elementos descritos a continuación: * Puente de unión entre C. Seccionamiento y Abonado con cable seco 12/20KV 1x95mm2 y conectores M-400-TB. - ZONA ABONADO. * 1Celda de remonte tipo CGMCOSMOS, modelo CGMCOSMOS R-24 de cables. * 1 Celda de interruptor automatico modelo CGMCOSMOS V-24, relé ekorRPG+ trafos de intensidad toroidales+ puente de unión con celda de medida (preparada para una altitud superior a los 1000mts.) * 1 Celda de medida sistema CGM.3, modelo M 36KV, con 3 transformadores de tensión 22000R3/110R3 24KV y 3 de intensidad X-X/5 24KV con verificación primitiva. * 2 Celda de ruptofusible tipo CGMCOSMOS, modelo CGMCOSMOS P-24 +bobina de disparo+contactos auxiliares+cerradura de enclavamiento (preparada para una altitud superior a los 1000mts). * 6 cartucho fusible de Media Tensión, 10/24KV, 40A. * Montaje y conexionado entre los distintos componentes, incluso p.p. de material accesorio. | 1 |  | 0
2.3 | DESCARGAS AT 12/20KV/150 CELDAS/TRANSF Ud. Juego de puentes III de Alta Tensión, unipolares de aislamiento seco RHZ-1, aislamiento 12/20KV, de 1x150mm2 de sección nominal, aluminio, instalado en atarjea, con conectores instalados para enlace entre las celdas de protección y los transformadores de 800 y 400KVA incluso conexionado tanto en celda de medida ( terminal interior ) como en bornas AT del Trafo ( borna enchufable ). Medida la unidad instalada de acuerdo con la normativa de C.S.E. Se consideran 14 y 17 mts. para ambas descargas. | 1 |  | 0
2.4 | INST.TRANSF. B.ACEITE 400KVA EXISTENTE Ud Traslado e Instalación Transformador existente de 400KVA 20/B2 de aceite a zona habilitada con p.p. de medio mecánicos. | 1 |  | 0
2.5 | BATERIA FIJA 20KVAr 400V TRAFO Ud Bateria condensadores trifásica fija de 20KVA/400V para compensación del factor de potencia del transformador de 400KVA, montada en carcasa metálica y formada por condensador CMM con protección magneto-térmica, resistencias de descarga, p.p. de linea desde el transformador , canalización y p.material accesorio. | 1 |  | 0
2.6 | M.CABLEADO CELDA MEDIDA-CONTADOR AT Ml. Cableado entre celda de medida y armario de contadores con 11 conductores de 750 V apantallados y no propagadores de la llama ni del incendio, de baja tensión de humos y libre de halógenos ( 4 para tensión, 6 conductores para Intensidad y un conductor de tierra ) bajo doble tubo interflex M-32. | 10 |  | 0
2.7 | P.TIERRA HERRAJES/NEUTRO TRAFO/CELDAS Ud Ejecución de la puesta a tierra para neutro de transformador nuevo a instalar así como unión con la tierra de herrajes existente tanto del transformador como de las nuevas celdas nuevas a instalar: - Tierra de protección: Conexión de herrajes del transformador 400KVA y celdas nuevas a instalar a tierra de herrajes existente, mediante cable desnudo de cobre de 50mm2 de sección nominal grapeado al paramento existente. - Tierra de Servicio: Realización de p.a.t. del neutro del trafo nuevo a instalar consistente en la instalación de 2 picas grafito rigido unidas entre si mediante cable de cobre desnudo de 50mm2 de sección nominal RV 0.6/1KV, y conexionada con caja seccionadora para medida del valor de tierra. Medios mecánicos para canalización del conductor y apertura pozos-picas. Medida la unidad totalmente ejecutada. | 1 |  | 0
2.8 | DEPOSITO RECOGIDA DE ACEITE Ud. de deposito para recogida de aceite en chapa de 4 y 5mm galvanizada en caliente para una mejor resistencia en el tiempo. Sistema puesta a tierra por terminal en cobre o acero inoxidable.Retención total del dieléctrico. Conformidad con la norma NF C 17 300. Sistema de extinción garantizado por el montaje de los deflectores en chapa galvanizada, ensamblados en fábrica .Valvula de drenaje incluido. Silentblock anti vibración de alta calidad para colocar bajo o encima del cubeto.Ud totalmente instalada. | 1 |  | 0
2.9 | LEGALIZACION INSTALACION MEDIA TENSION Ud Proyecto y Dirección de Obra para Ampliación de Centro de Transformación Interior existente CT CIA- Abonado de 800+400KVA y p.p. linea Media Tensión, Informe de Inspección de Organismo de Control Autorizado, trámites y legalizaciones ante las entidades correspondientes. | 1 |  | 0
TOTAL CAPITULO 2 |  |  |  | 0
3 | LINEA BAJA TENSION Y CUADRO GENERAL
3.1 | DESCARGA B.T.TRF.3(2X150+95)MM RZ1 CU Ud Descarga de B.Tensión de transformador 400KVA a Cuadro BT-400 formada por linea de 3(2x150+95)mm2 CU-1KV RZ1 instalada sobre bandeja tipo "Rejiband"de 200x60 con p.p.de soportaciones,terminales,p.material accesorio y mano de obra .Longitud estimada 22 mts. | 1 |  | 0
3.2 | CUADRO P.SALIDA BT TRF.800KVA BT-800 Ud. Cuadro Protección salida BT transformador de 800KVA medidas 2007x650x650 compuesto por: Armario metálico formado por 1 armadura P de 650x600x2000 , 1 puerta plena P IP30 de650mm, 1 atornillado IP30 de 650mm,1 techo IP30 650x600,1 placa pasacables A650mm, 1 marco pivotante P soporte tapas anchos, 1 conjunto de 2 paredes laterales P prof. 650mm, 3 tapas G/P plena 6 modulos alto 300mm, 1 tapa G/P plena 3 modulos alto 150mm, 2 tapa G/P plena 4 módulos alto 200mm, 1 aparato de base NS1250N 4P fijo, 1 IA caja moldeada 1250A regulable, 1 toma anterior sup. 1250 A 4P Fijo,1 toma anterior inferior 1250A 4P fijo, 1 placa sop. P NS1600 vertical fijo, tapa P NS1600 vertical fijo, ncluso material accesorio y mano de obra. Medida la uniad totalmente ejecutada. | 1 |  | 0
3.3 | CUADRO P.SALIDA BT TRF.400KVA BT-400 Ud. Cuadro Protección salida BT transformador de 400KVA medidas 1530x595 compuesto por: Armario metálico formado por Armario IP30, 27 módulos H=1530mm, 1 puerta plena IP30 , 27 módulos H=1530mm, 2 tapas G/P plena 6 modulos alto 300mm, 1 tapa G/P plena 3 modulos alto 150mm, 1 tapa G/P plena 2 módulos alto 100mm, 1 tapa G/P plena 1 módulo, alto=50mm.,1 tapa G/P N, , 1 IA Caja moldeada 630A 4P SR Bloque de corte, incluso material accesorio y mano de obra. Medida la uniad totalmente ejecutada. | 1 |  | 0
3.4 | LINEA ENLACE CUADRO BT-400/C.GENERAL Ud. Linea enlace salida Cuadro BT-400 con Cuadro General compuesta por linea de 2(3x150+95)mm2 CU-1KV RZ1canalizada a través de bandeja de PVC 200x60, p.p. de terminales y mano de obra en instalación y conexionado. Longitud estimada 5mt. | 1 |  | 0
3.5 | LINEA ENLACE CUADRO BT-800/C.GENERAL Ud. Linea enlace salida Cuadro BT-800 con Cuadro General compuesta por linea de 4(3x150+95) mm2 CU-1KV RZ1canalizada a través de bandeja de PVC 300x60, p.p. de terminales y mano de obra en instalación y conexionado. Longitud estimada 5mt. | 1 |  | 0
3.6 | ADECUACIONES CUADRO GENERAL EXISTENTE Ud.Trabajos de adecuaciones en Cuadro General existente para independizar una parte del mismo y poder dar alimentación con 2 acometidas independientes provenientes de los cuadros BT-800 y BT-400, incluso material accesorio necesario, p.material y mano de obra. Medida la unidad totalmente ejecutada. | 1 |  | 0
3.7 | INSTALACIÓN EN SALA CUADRO GENERAL BT Ud. Instalaciones en sala Cuadro General de Baja Tensión consistentes en: - 1 Punto de luz doble en montaje superficial mediante tubo PVC. - 1 Punto de luz emergencia superficial. - 2 Pantallas estancas - 1 Toma de corriente estanca. - 1 Emergecia de 300L de superficie. | 1 |  | 0
3.8 | LEGALIZACION INSTALACION B.T. Ud Proyecto y Dirección de Obra por Modificación en Cuadro General de BT,Informe de Inspección de Organismo de Control Autorizado, trámites y legalizaciones ante las entidades correspondientes. | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO 3 |  |  | 0
4 | OBRA CIVIL
4.1 | UD DEMOLICIÓN DE TABIQUE Demolición tabique de ladrillo hueco sencillo con medios manuales, incluso p.p. de aprovechamiento y transporte de material sobrante a pie de carga m2 | 35 |  | 0
4.2 | DESMONTADO PERFIL MET.UPN-100 TABIQUES Desmontado de perfilería metálica, incluso p.p. de ay udas de albañilería. Interior habitacion. m | 9 |  | 0
4.3 | M2 DESMONTADO DE CIERRE METÁLICO Desmontado de cerrajeria metálica, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie de fuera a fuera. Cierre existente | 14 |  | 0
4.4 | ML PICADO DE ZANJA SUELO EJEC.ATARJEA Demolición de solera de hormigón para formación de atarjea, incluso transporte de material sobrante a pie de carga. Interior habitacion | 3 |  | 0
4.5 | UD CONTENEDOR ESCOMBROS Ud. Cambio de contenedor, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega y canon de vertido. | 2 |  | 0
4.6 | ML EJECUCIÓN DE ATARJEA Formación de atarjea en suelo formada par caja de hormigón de de medidas, enlucido interior con mortero de cemento, perfil de L de acero laminado en caliente en formación de marco perimetral, tapadera de chapa de acero estriado reforzado con sobremarco de perfil en L laminado en caliente. Interior habitacion | 3 |  | 0
4.7 | M2 TABICÓN LADRILLO H/D Tabicón de ladrillo hueco doble de 7cm de espesor recibido con mortero cemento. Division interiores. | 12 |  | 0
4.8 | M2 CITARA LADRILLO H/D M2 de cítara de ladrillo hueco triple de 10 cm. recibido con mortero cemento. Cerramiento cuarto. | 45 |  | 0
4.9 | M2 ESFONCADO/MAESTREADO ACAB.FINO BL. M2 Enfoscado maestreado con mortero de cemento y fratasado en paredes con mortero blanco. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos. Div ision interiores | 120 |  | 0
4.10 | UD PERFIL EN UPN-100 EN PAREDES Acero en perfiles laminados A-42b en refuerzo superior de paredes, fijado mediante aspillas a paredes, incluso corte y elaboración, montaje, y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas,casquillos y piezas especiales. Division interiores. | 8 |  | 0
4.11 | M2 CUBIERTA CHAPA TIPO SANDWICH PA de cubierta para cuarto nuevo, compuesto por 2 cargaderos de angulo de 70 a 4.61 m, 1º fijado con espirros y 2º con aspillas para obra, correas de tubo 60 x 40 a 7.50 m y chapas sandwind de poliuretano de 35 mm prelacadas en blanco a 2 caras, p/p de remates frontales, laterales y encuentros con paramentos. Medido unidad terminada. | 12 |  | 0
4.12 | UD PUERTA CONTRAINCENDIOS Puerta cortafuego abatilble de 1 hoja tipo RF-120 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2.5 mm de espesor de 22.5x53x37 mm., corte a 45º y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislamiento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático, cerradura de barra antipanico resistente al calor, y cierra-puertas hidráulico, acabada con capa de pintura de resina exposi en polvo plimerizada al horno, incluso material complementario y ayudas de albañileria. Medida de fuera a fuera del cerco. | 1 |  | 0
4.13 | M2 PUERTA METALICA ABATIBLE DE LAMAS Puerta metálica abatible formada por cerco y bastidor de hojas con tubos de acero laminado en frío de 60.40.2mm, lamas metálicas de 40.20.1mm y junquillos de 20.10.1mm, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura, pomos y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco. Frente transformadores Zona CIA | 12 |  | 0
4.14 | M2 PINTURA ESMALTE SINT. S/CARP.METAL. Pintura al esmalte sintético sobre carpintería de hierro formada por rascado y limpieza de óxidos, imprimación corrosiva y dos manos de color; según NTE/RPP-35. Medidas dos caras. Frente transformadores | 25 |  | 0
4.15 | M2 PINTURA PLASTICA LISA S/ESFOSCADO Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, y eso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; según NTE/RPP-24. Medida la superficie ejecutada. Paredes int.cuarto existente | 275 |  | 0
| TOTAL CAPITULO 4 |  |  | 0
| TOTAL CAPITULOS | 0
| IVA (21%) | 0
| TOTAL OFERTA | 0